附件1

检查在建工程项目存在问题一览表

| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响水市民服务中心 工程 | 响水 | 中建（集团）有限公司 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 1、塔吊标准节螺栓多处松动，塔吊无高度限位器，塔吊末端箱不符合“TN-S”要求，机械管理员无证； 2、落地式卸料平台未见专项施工方案，未设置限载标志； 3、安全通道搭设不规范，部份临边防护、电梯井立面防护搭设不到位，脚手架连墙件设置不足； 4、二级分箱未配备消防器材，试跳记录不全面，钢筋机械末端开着箱未做保护接零； 5、高支模搭设未按方案实施，专项验收记录未见，各专项方案未审批未盖章； 6、项目经理、部分安全员未到岗，部分安全员非中建一局职工，项目总监不在岗； 7、特种作业人员证书未持有效证件上岗，总分包未签安全协议； 8、多处安全通道设置不合理，部分进出口无安全通道，脚手架连墙件设置倒位。 |
| 2 | 响水县东都逸昊小区一期 | 响水 | 江苏大洋建设工程有限公司 | 建业恒安管理股份有限公司 | 1、塔吊安装现场无管理人员，无安全技术交底，无吊车安全协议； 2、钢筋操作场所所有机械无接地装置和灭火装置； 3、落地式钢管脚手架搭设未超层施工，落地式卸料平台未编制专项方案； 4、总配电箱房设置不到位； 5、未见施工许可证、专项施工方案，安全技术交底、验收记录不到位。 |
| 3 | 申江万和园9-12#楼 | 滨海 | 上海松投实业有限公司 | 江苏亭湖工程项目管理有限公司 | 基坑开挖局部达到5米，未对方案进行专家论证，未见沉降、位移，观测记录； 落地式脚手架局部基础未硬化到位，局部立杆采用搭接，门厅雨棚处架体未连续连接，架体未做防雷接地，悬挑脚手架悬挑梁锚固不规范，楼层转角处、楼梯处部分悬挑钢梁，未达到挑出部分的1.25倍，连墙件使用柔性拉结； 3、电梯井立面防护、阳台临边防护、部分钢筋加工机械防护、办公区域防护措施不到位； 临时用电私拉乱接现象严重，线路走向不规范，二级箱设置不规范，未设置隔离开关，动照不分，塔机、升降机、搅拌机未设置末端箱；钢筋机械末端箱设置不规范（隔离开关、漏保）； 5、施工升降机架体与脚手架架体相连，与极限限位失灵； 塔机附墙未见检测报告与合格证，开口销用圆钢代替； 专项方案审批不规范； 8、部分特种作业人员持无效证件上岗。 |
| 4 | 港利上城国际3、10#楼 | 滨海 | 南通四建集团有限公司 | 连云港淮工建设监理有限公司 | 电梯井水平防护拆除； 2、脚手架水平防护部分缺失，悬挑脚手架悬挑梁锚固不规范，钢丝绳拉索绳夹方向不规范； 3、塔吊附墙检测已到有效期，未见复检报告，附墙附着与使用说明书不符，施工升降机架体与脚手架架体相连，日常使用维护保养不到位； 4、特种作业人员部分未持有效证件上岗，分部分项工程验收记录项目经理签字有代签现象，安全检查记录不规范，专项方案审批不规范。 |
| 5 | 阜宁学府一号7、20、27#楼 | 阜宁 | 江苏晟功建设工程有限公司 | 江苏四通项目管理有限公司 | 落地式脚手架首步防护不到位； 电梯井水平防护立杆接头在同一步距内，导致立杆变形；楼层临边防护未到位，管道井立面防护高度不足； 室内临时用电电缆、电线私拉乱接，线路走向不规范；二级箱一闸多机，水电工作业区域未配备消防器材； 4、施工升降机停层平台架体的连墙件缺失，27#楼升降机外门联锁装置失灵； 5、27#楼塔吊塔身扭曲，自由端垂直度偏差大，无附墙专项方案； 公司安全记录未见，脚手架验收不规范； 7、项目经理不在岗。 |
| 6 | 新城花园四期 | 阜宁 | 中科建工集团有限公司 | 江苏四通项目管理有限公司 | 落地式脚手架首步防护不到位； 部分大横杆弯曲变形，部分剪刀撑未连续设置到顶，部分与主方杆连接不到位，连墙件设置偏少，脚手架施工方案无针对性； 阳台临边防护未设置到位，电梯井立面防护未定型化设置；安全通道设置不规范； 4、36#楼塔吊吊钩无钩头保险，配重旋转不正确，重量限位失效，力矩限位失效，操作平台防护栏杆锈蚀严重，销轴磨损严重； 临地用电未设置末端箱； 6、安全检查记录不齐全，部分特种作业人员未持有效证件上岗。 |
| 7 | 丰和名都21、22#楼 | 射阳 | 盐城市滨湖建筑工程有限公司 | 江苏鑫源项目管理有限公司 | 脚手架基础未设置排水沟，部分扫地杆缺失，架体部分杆件变形，连墙件设置不足，未设置防雷接地； 安全通道设置不规范，电梯井立面防护、采光井临边防护未设置到位； 塔吊基础积水，基础无防护，末端箱设置不规范（使用未带熔断器的隔离开关，漏电保护器额定动作电流过大），塔吊主电缆使用四芯线，未做保护接零； 4、21#楼塔吊无高度限位，无跳绳保护装置，无钩头保险，小车牵引，滑轮破损，20#与21#楼塔吊大臂在同一高度，无高低差； 临时用电设置不规范，未按TN-S要求设置，电缆、电线私拉乱接，二级箱设置不合理； 项目部检查记录无整改记录； 分部分项工程验收记录未见； 部分特种作业人员操作证未见； 安全技术交底不规范； 10、项目经理不在岗，安全员不在岗。 |
| 8 | 新东方嘉园二期 | 射阳 | 盐城甲晨建设工程有限公司 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 施工升降机无导线架，进料平台与脚手架架体相连接，塔吊附墙未见检测报告； 高处作业吊篮高度限位失灵； 临地用电二级箱不符合TN-S要求，未按三相五线制要求设置； 落地式脚手架基础垫木不规范，架体部分水平防护缺失，连墙件设置偏少，架体杂物多，悬挑脚手架首部封闭防护措施不到位； 安全通道设置不规范，楼层临边无防护，电梯井立面防护不到位，采光井水平防护，立面防护不到位； 后浇带部位脚手架模板支撑搭设不规范，后浇带处未见相关承载力、计算书； 卸料平台周边无防护，无限载标志； 部分特种作业人员未按时复检； 分部分项工程验收不规范； 10、安全技术交底不规范。 |
| 9 | 建湖九龙华府16#楼 | 建湖 | 盐城市森达建筑安装工程有限公司 | 江苏苏伟项目管理有限公司 | 悬挑脚手架悬挑梁锚固不规范，转角处悬挑长度不足，升降机进料口处平台悬挑部位长度不足，钢丝绳拉结点，同一点，连墙件设置偏少，首步防护措施不到位； 楼层临边防护不到位，电梯井立面防护未定型化； 塔吊附墙未检测，未验收，施工升降机进料平台与架体相连，进料平台无防护门，无导线架，进料平台与进料门距离过大； 临时用电设置混乱，电缆、电线随意拖拉，不符合“三级配电，两极保护”、“一机一闸一漏一保”要求，另有机械设备及临地用电无消防措施； 部分特种作业人员未按时复检。 |
| 10 | 建湖县社会福利中心 | 建湖 | 盐城市苏厦建设集团有限公司 | 江苏荣成项目管理有限公司 | 脚手架水平大横杆缺失一道，连墙件偏少，局部水平防护（竹笆）不到位，北侧架体窗台部位内侧立杆缺失（3-4跨）；部分架体立杆悬空，落地式卸料平台与脚手架架体相连，无防护，无限载标志，后浇带模板支撑无扫地杆，一楼横板支撑无水平大横杆、小横杆，无剪刀撑； 楼层临边防护不到位，电梯井无立面防护，安全通道设置不规范，门洞未按未要求设置； 塔吊无高度限位，脱绳保护装置缺失，防断绳装置失灵； 顶升引进梁断裂，群塔方案编制无依据； 临时用电设置混乱，搅拌机无末端箱钢筋操作区无防护，特种作业人员（控机）无证上岗； 6、项目经理不在岗，安全员无C类证； 7、未办理施工许可证。 |
| 11 | 东台碧桂园7#楼 | 东台 | 东台市鸿泰建设工程有限公司 | 南京旭光建设监理有限公司 | 1、7#楼人货电梯齿轮与齿条间隙过大，且传动噪音过大，应予以停止使用； 现场临时用电不规范，7#楼混凝土搅拌机开关箱设置不规范，无隔离开关； 部分大横杆钢管部分搭接未用扣件连接，连墙件设置偏少； 部分防护未做到位，阳台临边防护未做到位； 5、部分洞口临边防护未做到位，楼梯口无应急照明； 6、剪刀撑搭设不规范。 |
| 12 | 繁华里8#、9#、12#、13#、17#-21#、23#、31#楼及地下车库一 | 东台 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 南京旭光建设监理有限公司 | 脚手架搭设不规范，连墙件设置偏少； 部分架体倾斜变形； 部分大横杆弯曲、缺失，无防雷接地线； 落地式卸料平台搭设不规范，无限载标识，两侧防护未做到位； 临时用电存在私拉乱接现象，部分开关箱设置不符合规范； 现场消防器材配备不足； 钢筋制作区防护棚未搭设到位； 8、塔吊基础螺栓松动。 |
| 13 | 香堤雅郡B区21#、22#、23#楼及地下车库 | 大丰 | 上海九安建设工程有限公司 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 塔吊高限位、重量限位缺失，力矩限位不灵敏，不可靠； 塔吊部分螺栓松动； 人货电梯层门不可靠，拉锁不灵敏，防坠落试验记录不齐全； 机械设备缺少开关箱； 塔吊出入临时通道设置不合理，四周无防护措施； 现场脚手架搭设不规范，剪刀撑搭设不规范，连墙件设置偏少； 洞口、电梯井临边防护不规范，不可靠，马槽部位防护不到位； 人货电梯司机无交底记录； 部分脚手架架体弯曲变型，部分大横杆为搭接，未用扣件连接； 部分密目网张设不到位，楼梯无照明，现场无消防设施； 总配电房内无制度，消防器材配备不足； 12、现场临时用电不规范，电缆沟未铺盖，主电缆使用三相四线； 后浇带无防护； 部分特种操作人员证书过期未及时年检，安全交底不规范； 15、卸料平台未使用定型化，两侧防护未做到位。 |
| 14 | 盐城市大丰同仁医院 | 大丰 | 东台市鸿泰建设工程有限公司 | 盐城市工程监理中心有限公司 | 现场无总配电房，未做到三级配电两级保护； 2、分配电箱无防护棚； 3、分配电箱、开关箱设置不符合规范要求； 4、脚手架搭设不规范，连墙件设置偏少； 5、剪刀撑搭设不规范，防雷接地线未做到位； 6、电梯井口立面防护、平面防护未做到位； 7、洞口、临边防护未做到位，后浇带防护未做到位； 8、专项方案审批表不符合规范要求； 9、未见高支模浇筑前验收记录； 10、部分特种操作人员证书过期，未及时年检。 |
| 15 | 东方商贸城 | 亭湖 | 江苏国丰建设 集团有限公司 | 江苏大洲工程项目管理有限公司 | 现场临时用电不规范,总配电箱缺少分路隔离开关，电线私拉乱接，接地不符合规范； 分配电箱、二级箱有一闸多机情况，部分接线无工作保护接零； 开关箱隔离开关不符合规范，使用熔断式隔离开关，接线方式不规范，无工作保护接零； 现场落地式卸料平台搭设不符合规范要求，与脚手架架体相连接，悬挑式卸料平台临边防护不到位； 脚手架连墙件设置偏少，后浇带部分防护不到位，部分无防护措施； 脚手架操作层马槽部位防护不到位； 塔吊高度限位、重量限位失效； 塔吊标准节螺栓松动； 塔吊塔帽主弦杆锈蚀严重； 10、专项方案审批表不符合规范要求，未见悬挑方案。 |
| 16 | 万泰时代城华府12#、15#楼及地下室C区工程 | 亭湖 | 中联公司 | 万方监理 | 现场脚手架部分搭设不合理，应实用双排架； 2、脚手架连墙件设置偏少； 3、悬挑架后锚固部位设置不符合规范要求； 4、阳台处设置预埋后锚固部位不符合规范要求，阳台处禁止预埋悬挑后锚固； 5、部分脚手架基础未采取硬化措施； 6、临时用电总配电房设置无消防设施，无制度； 7、塔吊架体电缆未用瓷瓶固定； 8、卸料平台临边防护不到位，部分操作台未铺满、铺实。 |
| 17 | 悦欣花园停车综合楼 | 市经济开发区 | 江苏中柢建设工程有限公司 | 江苏荣成项目管理有限公司 | 现场临时用电设置不规范，总配电房未设置单独照明线路； 配电房消防设施未设置，无照明，无警示标识，现场消防设施设置偏少； 分配电箱位置设置不合理，搭设不规范； 临时用电接地设置不符合规范要求，使用螺纹钢； 部分开关箱隔离开关不符合规范要求，使用熔断式隔离开关； 部分开关箱使用家用空气开关； 塔吊基础及底座锈蚀严重，部分高强度螺栓松动； 现场缺少塔吊司索指挥工； 塔吊相关手续不齐全； 10、临时用电方案与现场不符。 |
| 18 | 盐城大学科技园一期工程 | 市经济开发区 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 江苏大洲工程项目管理有限公司 | 临时用电分配电箱开关箱设置不规范； 部分开关箱未做到一机一闸一箱一漏； 分配电箱防护棚未搭设到位； 配电房消防设施配备不足； 施工场地北侧河边防护高度不足； 塔吊螺栓松动，开关箱一闸多机； 钢筋加工场地开关箱不符合规范要求，无接零，接地线不规范； 基坑周边荷载过大； 9、电线私拉乱接。 |
| 19 | 港馨园14-17#楼、 1-12#楼 | 盐都 | 盐城市鸿基建筑工程有限公司 | 江苏科苑建设项目管理有限公司 | 现场塔吊基础积水严重，未及时处理，塔吊无专用开关箱； 塔吊吊钩有焊接情况； 塔吊吊具用螺纹钢制作，钢丝绳连接长度和绳长不符合规范要求； 现场场地内液化气钢瓶随意摆放； 场地内木制作区无消防设施； 临时用电配电房内无照明设施，未设置电缆沟，进出线口未封闭，无制度； 临时用电开关箱无保护接零； 现场消防器材配备不足，无绝缘地板，总箱内接零、接地未设置到位； 后浇带防护未做到位； 部分洞口、阳台临边防护未做到位，卸料平台两侧防护不到位； 11、专项方案审批手续不符合规范。 |
| 20 | 水利建设大厦 | 盐都 | 江苏中柢建设工程有限公司 | 江苏宏盛项目管理有限公司 | 现场脚手架搭设不规范，东侧未交圈； 一层悬挑梁马槽部位无防护； 脚手架连墙件设置偏少，部分钢管脱落； 卸料平台两侧防护不到位； 现场部分临边、洞口防护不到位，部分后浇带部分无防护措施； 现场临时用电总配电房照明线路未单独设置，不符合规范； 7、总配电房内无照明设施，无制度，消防设施配备不足； 部分开关箱内无工作保护接零； 部分开关箱内使用家用空气开关，部分接线私拉乱接； 10、现场塔吊基础积水严重，未及时处理。 |
| 21 | 凤凰汇紫园一标段 | 城南新区 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 临时用电配电房内无制度、照明、警示标识牌，无消防器材； 分配电箱开关箱不符合规范要求，部分无接零； 塔吊四周防护未做到位； 阳台临边、洞口防护未做到位； 悬挑卸料平台两侧防护未做到位； 落地式卸料平台与脚手架架体相连； 安全通道设置未到位； 8、专项方案审批表不符合规范要求。 |
| 22 | 晶都悦府 | 城南新区 | 江苏骢龙建设工程有限公司 | 江苏建业建设集团有限公司 | 现场临时用电有一闸多机和私拉乱接情况；2、部分开关箱设置不规范断路器代替隔离开关，无工作保护接零； 配电房内无照明、无消防器材，电线进出口未封闭，电缆沟未铺盖； 配电房外门设置错误，分配电箱设置不符合规范； 钢筋机械接地线不符合规范，个别分配电箱防护未到位； 临时用电方案与现场实际不符； 阳台临边、洞口、电梯井防护未做到位； 脚手架连墙件设置偏少，首层脚手架操作层竹笆、脚手板未铺设到位； 塔吊基础积水，底角螺栓有松动迹象； 现场塔吊缺少司索、指挥及相关人员； 11、塔吊主电缆多出破损。 |
| 23 | 豪德商务广场 | 市直 | 盐城市第一建筑工程有限公司 | 盐城市建兴监理 有限公司 | A区南侧临边防护缺失； 2、A区北侧料台方案未审批，搭设不牢靠； 3、脚手架拆除安全交底记录不全； 4、现场使用淘汰的简易的砼搅拌机； 5、1#塔吊附着杆弯曲，断绳保护器失效，起重量限制器失效；起重臂联接稍偏小，防脱槽装置失效，变幅小平结构与起重臂连接稍干涉； 6、现场文明施工状况较差，物料堆放混乱。 |
| 24 | 香苑东园 | 市直 | 盐城市鸿基建筑安装工程有限责任公司 | 江苏创盛项目管理 有限公司 | 基坑南侧临时井架搭设不牢靠，无剪刀撑，架体上堆载钢管； 基础上个别工人未戴安全帽； 个别钢筋防护棚搭设不牢靠，向南侧倾斜，顶部未做双层防护； 楼层内临边防护、预留洞口防护不到位； 模架方案、交底等安全台帐未具体楼号； 6、19#塔吊与18#吊竖向安全距离不足2米，主电缆线用铁丝捆绑，顶升油缸固定销轴未安装开口销，平行臂护栏未安装固定夹板，变幅后限位失铲，小平无防脱槽装置，起重臂变幅滑轮销轴用螺栓代替，操作室无灭火器； 7、搅拌机料斗无保护罩。 |
| 25 | 盐城先锋国际广场三期酒店写字楼土建、一般安装工程 | 市直 | 中铁建设集团有限公司 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 裙楼西侧料台前侧安全防护高度偏低，限载标志缺失； 个别预留洞口未进行封闭； 钢制作区末端箱内无隔离开关，无重复接地； 4、个别作业人员未戴安全帽； 5、部分特种作业人员上岗证件无效； 6、内爬内塔吊休息平台护栏未安装固定夹板，驾驶室节侧爬梯未安装开口销，索绳器钢丝绳不足3圈，臂前端末安装警示灯，防脱槽杆件弯曲，操作台零位开关失效。 |
| 26 | 航空大厦 | 市直 | 江苏明华建设有限公司 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 现场搅拌机转动部位无防护罩，料斗部位无吊钩； 一层防护架未搭设剪刀撑，无连墙件； 项目部日常检查记录未及时更新； 4、现场塔吊部分螺栓（标准节）松动，附墙连接销用螺栓代替，主电缆线用铁丝捆绑，套架护栏、平行臂护栏未按装夹板，主卷扬钢丝绳已报废需更换，防断绳装置失效，警示灯。 |
| 27 | 盐城市先锋国际广场三期住宅楼土建、安装 | 市直 | 中科建工集团有限公司 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 施工升降机司机离开驾驶室未关闭梯门； 2、3#楼部分防护架内立杆与墙体间防护不到位； 现场临电使用不规范，个别二级箱内无重复接地，漏保额定动作电流偏大； 楼层内垃圾清理未统一吊装处理； 5、3#升降机动力电缆线用铁丝捆绑，六窗限位失效、外笼门锁出机构失效； 6、3#塔吊平行臂尾部护栏未封闭，端部钢丝绳断丝较多，小本钢丝绳防脱装置未安装，变幅钢丝绳夹数量不足，未安装警示灯，操作台零位开关失效。 |
| 28 | 悦珑湾花园21-23#、25#、26#楼工程 | 市直 | 蓝盾建设有限公司 | 南京建嘉工程建设咨询有限公司 | 现场25#楼塔吊部分标准节螺栓松动，套架、平行臂护栏未安装固定夹板；防断绳保护器失效，零位保护失效，灭火器警示灯缺失，主电缆未固定；22、26#楼塔吊安全高度距离不足； 2、25#人货电梯使用登记证未及时办理； 3、23#楼人货电梯电缆线套架塑胶缺失，层门过道两侧平面防护未到位； 4、个别临时料台搭设不牢靠。 |
| 29 | 盐城南洋机场T2航站楼及配套工程 | 市直 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 浙江江南工程监理股份有限公司 | 现场吊装作业使用的汽车吊未进行进场验收； 现场脚手架作业层防踏板未设置，幕墙作业工人未系安全带； 现场个别二级箱内接线板无保护罩，电焊机末端箱内无隔离开关； 站台西侧临边防护不到位； 屋面作业安全方案编制不完善，未对临边防护进行说明； 6、部分焊工持无效证件上岗。 |
| 30 | 悦达汇文苑土建安装工程 | 市直 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 盐城市建业工程咨询有限公司 | 现场3#塔吊与2#塔吊及2#楼干涉； 平行臂护栏未安装夹板，直接用钢丝捆绑； 3、3#塔吊电缆线用铁丝捆绑、部分塔身标准节非原厂，部分标准节螺栓松动； 现场总配电房设置不规范，与值班室混用，箱体设置不当，试跳记录，用电制度等未见，分箱、末端箱内存在一闸多机现象，漏保额电大于30mA； 脚手架个别大模杆弯曲变形、密目网破损； 6、脚手架内立杆与墙体间防护未到位； 7、钢筋防护棚顶棚变形下坠。 |
| 31 | 银豪紫缘 | 市直 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 江苏亭湖工程项目管理有限公司 | 脚手架拆除未见班组长对工人安全技术交底记录； 个别人货电梯照明失效； 3、A楼塔吊部分标准节螺栓松动，零位保护失效，平行臂护栏未安装固定夹板，断绳保护器失效。 |
| 32 | 紫御台花苑1-5#楼及地下车库工程 | 市直 | 江苏恒邦建设工程有限公司 | 江苏地亚建筑有限公司 | 人货电梯层门与墙体连接处防护栏杆未做； 2、楼层内部分临边防护未到位； 架体密目网破损未及时修复； 临时用电不规范，未严格执行三级配电两极保护要求； 个别工人未戴安全帽； 6、现场塔吊高度限位失效，零位开关失效，主电缆线用铁丝捆绑，平行臂护栏未封闭，配重块位置未安装固定夹板，变幅无局限位，警示灯缺失。 |
| 33 | 范公路二期1、3、8、11、12、17#楼、幼儿园、集中商业及地下车库C区桩基、土建、安装 工程 | 市直 | 江苏明华建设有限公司 | 江苏苏伟项目管理有限公司 盐城市华荣建设监理有限公司 | 1、3#楼塔吊未设置休息平台，电缆线未卸荷，平行臂护栏部分灭板未安装，平衡重孔洞未遮盖，无固定措施，警示灯缺失； 2、3#楼层内临边防护未做，外防护架立杆间距较大，个别立杆悬空；料台搭设与防护架相连且正面防护高度偏低； 3、8#楼基坑临边防护未做，8#楼塔吊司机违规斜拉斜吊； 现场临电使用不规范，钢筋制作区未墙箱内隔离。漏保选型不当，电缆线直接敷设在架体钢管上； 5、近在开挖的保基坑安全技术交底记录不齐全。 |
| 34 | 盐城先锋国际广场 台山寺土建、一般安装工程 | 市直 | 江苏龙光建设 工程有限公司 | 江苏创盛项目 管理有限公司 | 现场临时用电不规范，总箱漏保试跳记录未及时更新，个别末端箱箱内无隔离开关，阻线且未悬挂设置，潜水泵末端箱与用电器距离偏大； 2、1#塔吊座支架螺栓松动，个别标准节螺栓松动，主巷扬钢丝绳受挤压变形，需要更换，变幅小车行程限位失效，钢丝绳防脱装置失效，变幅钢丝绳绳头安装错误，吊钩无钩头保护； 基坑作业工人个别未戴安全帽； 钢制作区灭火器干粉已空； 5、现场位移观测已报警，应加强对基坑沉降位移观测。 |