附件2

检查燃气企业存在问题一览表

| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 企业类别 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响水富晨燃气有限公司 | 响水 | 管道燃气 | 1、LNG储存气化区内架空管道支架、南侧气化器无防雷防静电接地；阀门未悬挂启闭状态标志牌； 2、放散立管距东侧临时民用建筑的安全间距不足； 3、未按照“安全生产责任书”的要求对相应岗位人员进行考核；未制定安全生产费用投入管理制度，未建立安全生产费用提取、使用台账；劳动保护用品发放台账不规范，无领用人签收； 4、未建立危险作业审批程序。 |
| 2 | 响水双健液化气公司 | 响水 | 液化气 | 1、LPG槽车卸车处未设置防静电接地报警器；架空工艺管无防静电跨接，阀门无启闭状态标志牌； 2、站区有废旧钢瓶堆放，生产区种植有油性植物； 3、未制定安全生产费用投入管理制度，未建立安全生产费用提取、使用台账；隐患排查、整改台账不规范，无整改复查记录； 4、应急救援预案不符合导则要求，未在管理部门备案，无演练方案、文字记录总结。 |
| 3 | 滨海汇通燃气有限公司 | 滨海 | 管道燃气 | 1、LNG卸车未按照操作规程进行作业，安全防护措施不到位； 2、部分阀门无启闭状态标志牌； 3、隐患排查、整改台账不规范，缺整改期限、整改责任人和复查记录； 4、未建立安全生产费用提取、使用台账；未见事故管理台账。 |
| 4 | 滨海鑫元液化气有限公司 | 滨海 | 液化气 | 1、LPG槽车卸车处未设置防静电接地报警器； 2、架空工艺管无防静电跨接，阀门无启闭状态标志牌；生产区堆放有报废LPG钢瓶，种植有油性植物；储罐底部紧急切断阀油路未连接； 3、应急救援物资和人员配置不足； 4、无劳动用品发放标准和台账。 |
| 5 | 阜宁天达燃气有限公司 | 阜宁 | 管道燃气 | 1、阀门无启闭状态标志牌；部分压力表无最高工作压力红线标识；站区内堆放的管材未及时清理； 2、未建立安全生产费用提取、使用台账。 |
| 6 | 阜宁县沟墩忠诚液化气有限公司 | 阜宁 | 液化气 | 1、生产区有报废LPG钢瓶堆放； 2、应急救援预案演练计划、演练总结与演练记录内容不一致。 |
| 7 | 射阳中石油昆仑燃气有限公司 | 射阳 | 管道燃气 | 1、未与主管部门签订特许经营协议，未领取燃气经营许可证； 2、站区内私自临时建设LNG气化装置； 3、CNG调压撬放散管未设置阻火器； 4、生产区临时存放的调压柜、管材等物资未及时清理； 5、人员变动后安全管理资料未及时修订更新； 6、未建立安全生产费用提取、使用台账。 |
| 8 | 射阳县海河祥盛液化气站 | 射阳 | 液化气 | 1、LPG槽车卸车处未设置防静电接地报警器； 2、阀门无启闭状态标志牌；配电间门内开，无挡鼠板，灌瓶间放散管高度不足； 3、隐患排查、整改台账缺整改期限、整改责任人和复查记录。 |
| 9 | 建湖中石油昆仑燃气有限公司 | 建湖 | 管道燃气 | 1、私自建设LNG气化、调压设施； 2、配电间无防鼠网； 3、未建立安全生产费用提取、使用台账。 |
| 10 | 建湖县华阳燃气有限公司 | 建湖 | 液化气 | 1、LPG槽车卸车处未设置静电接地报警器；阀门无启闭状态标志牌；生产区堆放有废旧钢瓶； 2、未建立安全生产费用提取、使用台账； 3、隐患排查、整改台账未明确整改期限、整改责任人； 4、未建立劳动保护用品发放台账。 |
| 11 | 东台精之优燃气有限公司 | 东台 | 管道燃气 | 1、部分管道支架无防静电接地设施，充装台无防护围栏；变配电间无挡鼠板、防鼠网，灭火器选型错误； 2、未制定安全生产责任责任制，无安全生产费用投入管理制度和提取、使用台账； 3、应急救援演练无演练方案、记录和总结。 |
| 12 | 东台溱东华能液化气有限公司 | 东台 | 液化气 | 1架空工艺管无防静电跨接，阀门无启闭状态标志牌，生产区堆放有报废LPG钢瓶，配电间无挡 鼠板、灭火器选型错误； 2、未建立安全生产费用提取、使用台账；应急救援预案的演练缺乏针对性。 |
| 13 | 大丰茂源燃气公司 | 大丰 | 液化气 | 1、生产区站区外侧有违章建筑，导致和储罐安全防火间距不够； 2、灌装间和储罐区之间栽种液化气易积聚的树木和植物； 3、站区无周界报警系统； 4、液位计阀门泄漏。 |
| 14 | 大丰港华燃气有限公司 | 大丰 | 管道燃气 | 1、专职安全人员任命及安全生产责任书等文件需完善； 2、隐患台账未见补充场站、管网方面内容。 |
| 15 | 盐城市时进经贸燃气有限公司 | 亭湖 | 液化气 | 1、灌装间充装软管老化未及时更新； 2、生产区有液化气易积聚和下沉的排水管沟； 3、废旧钢瓶未及时处理。 |
| 16 | 黄尖液化气站 | 亭湖 | 液化气 | 1、生产区支架、管道、阀门、压力表、储罐锈蚀严重，日常维护保养不到位； 2、生产区私建违章建筑； 3、无周界报警系统。 |
| 17 | 盐城市步凤燃气有限公司 | 市经济开发区 | 液化气 | 1、压缩机无安全放散阀； 2、卸车软管、压力表、燃气泄漏报警探头、管道安全阀达不到定期检测，且无日常 相关台账； 3、储罐无排污管道系统； 4、法兰连接螺栓螺柱数量不全； 5、生产区栽种大量栽种液化气易积聚的树木和植物； 6、无事故应急救援方案及隐患排查台账，安全员意识不强。 |
| 18 | 盐城紫源燃气公司加气站 | 盐都 | 管道燃气 | 1、事故应急救援未完善和备案； 2、LNG储罐区集液池排水系统为手动。 |
| 19 | 升达液化气站 | 盐都 | 液化气 | 1、生产区私建违章建筑； 2、灌装间和储罐区之间栽种液化气易积聚的树木和植物； 3、站区无周界报警系统。 |
| 20 | 市级机关液化气供应站 | 城南新区 | 液化气 | 1、灌装间胶管老化开裂严重； 2、紧急切断油泵系统漏油未及时维修。 |
| 21 | 国伍液化气站 | 城南新区 | 液化气 | 1、围墙外有违章建、构筑物，导致和储罐安全防火间距不够； 2、灌装间和压缩机间私自开设门洞，违反规范强条； 3、生产区私建违章建筑； 4、无视频监控和周界报警系统。 |
| 22 | 盐城新奥燃气有限公司 | 市直 | 管道燃气 | 1、开发区储配站和加气站储罐区围堰集液池积水，自动排水装置失灵； 2、小区主管网缺燃气警示柱及管道走向标识标志，部分燃气引入管敷设在雨水管沟内，小区调压箱前中压管道碰通支管无阀门； 3、工业用户方面穿墙无钢套管，燃烧器前压力表量程范围选型有误； 4、中压管道埋地PE阀门井井盖和井框安装错位，缺少管道警示桩。 |